PXK ®

杭州普星电器厂

HANGZHOU PUXING ELECTRICS FACTORY

厂址：杭州市萧山区浦阳工业区

固话： 0571- 82410618/89908281

传真：0571-82401603

手机：13600510895

技术咨询：18958159539（杭州）

邮箱：873942795@qq.com

网址：www.hzpxk.com

邮编：311255

PXKG-II型全自动可调光控开关

产品说明书

PXK   杭州普星电器厂制造

●概述：

PXKG-II型全自动可调光控开关是一种能够自控并可调节路灯照明时所需环境照度的装置。

产品主要用于城镇路灯的自控，并适用于街道、车站、港口、工矿企业、商业网点等灯光自动点灭。

本产品利用光导管的光敏原理配合专用集成芯片技术达到控制照明系统的目的;产品性能可靠、稳定。

●性能指标：

- 可调光控的照度范围：3-30Lx。

- 具有延时环节，能对抗强光的干扰。

- 工作温度范围：-25～+70℃。

- 相对环境湿度：≤96％

- 可控负载：AC220V10A阻性

- 本机耗电：≤2W

- 外观尺寸：126X95X55mm

- 光控探头外形尺寸：88X62X32mm

- 光控引线常规长度：3m

●安装规则：

- 本产品主要安装于带中间接触器的路灯开关组合箱内。

- 安装本产品的光敏探测头应选择避免阳光（或者强灯光）直射和环境自然光没有阻挡的位置（通常朝北安装较佳）

- 接线方法

- 、直接控制的接线：被控制的电器是单相供电，功耗不超过本开关的额定容量，可采用

直接控制方式，接线方法如图1所示。

- 、单项扩容方式的接线：被控制的电器是单向供电，但功耗超过本开关的额定量（阻性

负载超过10A，感性负载超过5A），需要一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示（交流接触器线圈工作电压为AC220V）。

- 、三相工作方式的接线：

- 被控制的电器三相供电，需要外接三相交流接触器。

- 控制接触器的线圈电压AC220V 50Hz，接线方法如图3所示。

- 控制接触器的线圈电压AC380V 50Hz，接线方法如图4所示。

注1：负载可为路灯，“出”可直接接在灯管的两根线上。（如图1所示）。

注2：KM为交流接触器，“出”可直接接在交流接触器A1、A2两端。（如图2、3所示）。

注3：图4中，KM额线圈工作电压为AC380V。

火

图1                                     图2

图3                                     图4

●照度调节：

- 检查产品工作状态：按图接上电源负载后，用不透明物遮住光敏探测头，这时中间接触器启动，黄灯亮。不遮时，红灯亮，黄灯熄，（约10秒）说明光控开关工作正常。

- 照度调节：若需30Lx开启照明灯，只需将面板上光照度调节器逆时针到底即可。如需较低照度控制路灯，可将光照度调节器顺时针逐渐调节，愈向顺时针控制环境照度愈低才能点灭照明灯。

●手动开关：

本控制器右侧面有〈自动/手动开灯〉转换按钮，便于用电设备的检修或重大庆典的应急需要，分为自动和手动开灯二档，在没有应急情况下，按钮必须在自动状态，切记!

●注意事项：

- 应按本产品说明书标准的可控负载使用，禁止超载。

- 禁止自行拆卸外盖，防止触电。凡出现故障自行拆卸者一律不实行保修。

- 本产品保修二年。应安装在避雨及避直射光的环境下。